БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ Чергова 30 сесія РІШЕННЯ № 30/932

від 25 травня 2017 року м. Боярка

- Про затвердження Правил приймання стічних вод на очисні споруди біологічної очистки КП «Боярка-Водоканал»

Керуючись ст. 144 Конституції України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про питну воду і питне водопостачання», «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими Наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. за № 403/6691, розглянувши звернення в. о. директора КП «Боярка-Водоканал» за вх. № 02-9/252 від 07.02.2017 р., з метою запобігання порушень у роботі мереж і споруд комунальної каналізації та очисних споруд, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації й забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення скиданнями стічних вод Абонентами, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

- 1. Затвердити Правила приймання стічних вод на очисні споруди біологічної очистки КП «Боярка-Водоканал» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за відповідним напрямком та на Постійну депутатську комісію Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                   О.О. ЗАРУБІН

Затверджено                                                                             рішення чергової сесії Боярської міської ради                                                                           VII скликання                                                                             від 25.05. 2017 р. № 30/932

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

НА ОЧИСНІ СПОРУДИ БІОЛОГІЧНОЇ

ОЧИСТКИ

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

ЗМІСТ

- Загальні положення

- Права й обов'язки КП «Боярка-Водоканал» і Абонентів, які користуються послугами міської каналізації

- Порядок приєднання Абонентів до міської каналізації та укладення договорів про приймання стічних вод у міську каналізацію

- Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидають на очисні споруди

- Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах підприємств

- Порядок контролю за скидом стічних вод у систему каналізації м. Боярка

- Порядок обчислення плати за скид стічних вод підприємств у систему каналізації КП «Боярка-Водоканал»

- Нормативи плати за скид стічних вод підприємств у систему каналізації населених пунктів

- Порядок стягнення плати за скид стічних вод підприємств у систему каналізації населених пунктів

- Відповідальність і заходи впливу за порушення правил.

- Визначення коефіцієнту кратності

розбавлення, промисловими та господарчо-побутовими стічними водами загального обсягу стічних вод по КП «Боярка-Водоканал»   2016 рік                      (Таблиця 1)

12. Затверджені Гранично допустимі концентрації  забруднюючих речовин на  скиді в

р. Ірпінь згідно ГДС, встановленим ДУОНПС у

Київській області                          (Таблиця 2)

14. Середньорічні дані показників якості стічних

вод очисних споруд КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

за 2016 рік                            (Таблиця 3)

15.Коефіцієнт очистки                           (Таблиця 4)

16. Результати хімічного, бактеріологічного контролю питної води

за 2016рік.     (Таблиця 5)

17.Перерахунок ліміту скиду забруднюючих речовин

на 2016 рік згідно запланованої кількості стоків. (Таблиця 6)

18. Зведена  таблиця розрахунку допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах підприємств КП «Боярка-Водоканал».                                     (Таблиця 6)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Правила розроблено відповідно до:

- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (із змінами та доповненнями);

- «Водного кодексу» України (із змінами та доповненнями);

-  Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами,затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

-  Правил приймання  стічних вод Підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими Наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. під № 403/6691;

-  Інструкції про встановлення й стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002р. під №402/6690;

-   Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. під № 936/15627;

1.2. Правила поширюються на організації, установи, підприємства усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців,що скидають всі види стічних вод у міську систему каналізації.

  - Правила  спрямовані  на  запобігання порушень у роботі мереж і споруд комунальної каналізації та очисних споруд, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації й забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скиданнями стічних вод Абонентами.

  - Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Абонентами.

  - Правила встановлюють вимоги до Абонентів, які скидають стічні води до міської каналізації, регламентують взаємні права та обов»язки Абонентів і КП «Боярка-Водоканал», порядок визначення величини плати за скидання стічних вод у міську каналізацію, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та міри впливу за їх порушення.

  - Правила є обов»язковими до виконання всіма Абонентами (незалежно від їх відомчої належності і форми власності) стічні води яких скидаються в міську каналізацію.

  - Контроль за виконанням Абонентами цих Правил здійснюють контролюючі служби.

1.7.  Терміни,  що вживаються  в  цих  Правилах,  мають  таке значення:

КП «Боярка-Водоканал» – комунальне підприємство м. Боярка;

Абонент -  юридична  особа  або фізична особа-підприємець,яка уклала Договір з КП «Боярка-Водоканалом»  на надання послуг з водопостачання та (або) водовідведенню);

Державні Правила приймання – Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

Державна Інструкція – Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 402/6691.

Правила користування – Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/16627.

головний каналізаційний  колектор - трубопровід,  який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид в каналізацію - скид стічних  вод  з концентраціями забруднюючих речовин,  що перевищують установлені Правилами приймання більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід,  який збирає  стічні  води  з окремих випусків і передає їх у головний каналізаційний колектор;

Каналізація – сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод.

Каналізаційний випуск Абонента – трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у головний каналізаційний колектор.

Контрольний колодязь Абонента - контрольний колодязь Абонента на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора.

Випуск – каналізаційний трубопровід, яким стічні води Абонента випускаються за межі його території (або у збірний колектор).

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Абонента, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог;

об'єкт Абонента – окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання й водовідведення;

стічні води Абонента - всі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після  використання  води  в  усіх системах водопостачання господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові  води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);

субабонент -  водокористувач,  який одержує  воду  з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу  через  мережі  абонента  за  укладеною з ним угодою та за погодженням з КП «Боярка-Водоканалом»  ;

Акт – акт обстеження контролюючих служб Водоканалу;

ДК  - допустима концентрація – встановлений рівень концентрації забруднюючої речовини у стічних водах, які відводяться до міської каналізації.

Договір – договір на послуги з водопостачання та водовідведення.

Проба – об»єм стічної води, який відбирається контролюючими службами для визначення складу та її властивостей.

  - Абоненти скидають стічні води в систему каналізації КП «Боярка-Водоканал» та сплачують їй за послуги по очистці стоків відповідно до договорів із КП «Боярка-Водоканал». Договори укладають на підставі Правил приймання та Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України №65 від 01.07.94р.

  - Для всіх Абонентів, що скидають стічні води в систему каналізації міста, встановлюються єдині нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

  - КП «Боярка-Водоканал» встановлює кожному конкретному Підприємству режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації, які не підлягають погодженню з Департаментом екології та природних ресурсів КОДА

та Києво-Святошинською районною санітарно-епіддеміологічною станцією.

  - КП «Боярка-Водоканал» приймає стічні води Абонентів до комунальної та відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Абонента задовольняють вимогам місцевих Правил приймання; мережі та споруди Абонента побудовані відповідно до проекту, розробленого згідно з виданими КП «Боярка-Водоканал» ТУ, прийняті в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм та укладеного з КП «Боярка-Водоканал» договору на приймання стічних вод (Договір на послуги водовідведення).

  - Кожний Абонент скидає стічні води в каналізаційну систему населеного пункту через окремий випуск з обов»язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами території підприємства Абонента в місцях, що мають під»їздні дороги. Об»єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Абонента.

  - Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Абонента і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні станції КП «Боярка-Водоканал». Абоненти сплачують КП «Боярка-Водоканал» за їх транспортування та очистку згідно з договором.

АБОНЕНТІВ,ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

2.1. КП «Боярка-Водоканал»  має право:

- контролювати якість,ь кількість та режим скиду стічних вод Абонента;

- при порушенні цих Правил приймання або умов договору пред»являти Абонентам у порядку, встановленому нормативно-правовими документами, розрахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень;

- проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем Абонента та складати Акти за результатами цих обстежень. Акт підписується уповноваженими представниками КП «Боярка-Водоканал» і Абонента. При відмові Абонента від підпису, представники КП «Боярка-Водоканал» роблять відповідний запис в Акті. В цьому випаднку Акт діє в односторонньому порядку;

- у будь який час за участю представника Абонента відбирати проби стічних вод;

- проводити хімічний аналіз проб стічних вод Абонентів;

- надавати висновки про фактичні концентрації забруднюючих речовин стічних вод та їх відповідність допустимим;

- вимагати від Абонентів розробки та узгодження з КП «Боярка-Водоканал» заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК;

- встановлювати в контрольному колодязі (КК)Абонентів пристрої для контролю за показниками стічних вод;

- здійснювати приймання наднормативно забруднених стічних вод (таке приймання здійснюється КП «Боярка-Водоканал» на підставі укладеного з Абонентом Договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод (п.3.6 Глави 3 цих правил);

-вимагати від абонентів , що розташовані  в житлових будинках та мають стічні води технологічного походження , забезпечення водовідведення стічних вод від об»єкту Абонента окремо об лаштованим випуском, а також оформлення Дозволу;

- вимагати від Абонентів будівництва й реконструкції локальних очисних споруд при систематичному скиданні наднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з місцевими Правилами приймання;

- відмовляти в прийомі до каналізації додаткових обсягів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

- обмежувати скидання стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами вимог цих Правил, умов Договору й заходів щодо нормалізації якості і режиму скидання стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водопостачання й водовідведення;

- відключати Абонента від мереж водопроводу й каналізації:

• після письмового попередження у випадку:

* при відсутності Договору або ухилення від укладання або продовження  (переукладання) договору;

* несплати або несвоєчасної оплати послуг по водовідведенню та очистці стоків;

* невиконання Абонентами умов  Договору, цих  Правил  та заходів щодо нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

• негайно  після  усного попередження у випадку погрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи міських очисних споруд. При цьому за збитки Абонентів-порушників КП «Боярка-Водоканалу» відповідальності не несе;

- пред'являти Абоненгтам претензії та позови (у встановленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам  каналізації та очисних споруд, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;на компенсацію грошових сум,

які були сплачені КП «Боярка-Водоканалом»   через порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Абонентів, які порушували місцеві Правила приймання та умови  Договору;

- погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Абонентів, здійснювати вибірковий контроль ефективності  їхньої  роботи та вимагати їхнього налагодження  або реконструкції для досягнення вимог згідно місцевих Правил приймання;

- застосовувати у випадку порушень умов Договору передбачені Договором і дійсними правилами санкції й розірвання договірних відносин.

2.2. КП «Боярка-Водоканал» зобов'язане:

- забезпечити приймання, відведення й очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників міських очисних споруд відповідно до вимог «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» у випадку  відповідності якості й режиму скидання  стічних вод абонента умовам укладеного Договору та цим Правилам приймання та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

- установлювати кожному Абоненту кількісні  і якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо дотримання певного режиму скиду  стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладенні Договорів з Абонентами на послуги водопостачання й водовідведення;

- доводити Абонентам протягом місячного терміну після внесення змін до місцевих Правил приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Абонентів, пов'язані зі змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;

- здійснювати нагляд за технічним станом міської системи каналізації, умовами скидання стічних вод Абонентів та за  виконанням Абонентами вимог місцевих Правил  приймання і вимог Договору;

- здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скидають Абоненти, а також за режимом та обсягом скидання;

- виставляти Абонентам до оплати рахунки за послуги водовідведення.

2.3. КП «Боярка-Водоканал» несе відповідальність,передбачену законодавством:

- за технічний стан системи каналізації, яка знаходиться на його балансі;

- за якість очищених на каналізаційних очисних спорудах м. Боярка стічних вод, що скидаються у водні об»єкти відповідно до встановлених нормативів.

2.4. Абоненти мають право:

- користуватися послугами  міської  каналізації  з приймання, відведення та очищення  стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації  відповідно до Правил користування, місцевих Правил користування, місцевих Правил та укладеного Договору на послуги водовідведення;

- перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах свого Підприємства, виконані КП «Боярка-Водоканалом», і оскаржувати їх;

- звертатися до господарського суду з оскарженням  неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення контрольного аналізу стічних вод Абонента протягом терміну  зберігання контрольної проби (п.п.6.15.7 п.6.15 Глави 6 цих Правил).

- перед відбором проб оглядати обладнання,надане КП «Боярка-Водоканал», на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.

2.4. Абоненти зобов'язані:

- виконувати в повному обсязі вимоги загальних та місцевих Правил приймання, Договору на водопостачання й водовідведення, вчасно оплачувати рахунки КП «Боярка-Водоканалу» за надані послуги;

- дотримуватись встановлених КП «Боярка-Водоканалом» кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Абонента. При порушенні Правил вживати необхідних заходів для усунення виявлених недоліків, а також інформувати про це Водоканал і регіональні органи охорони природи;

- своєчасно оплачувати виставлені КП «Боярка-Водоканалом» рахунки за послуги водопостачання та водовідведення та за скид  понаднормативних забруднень, повністю відшкодувати збитки та ліквідовувати руйнування мереж і споруд каналізації, якщо руйнування сталось з вини Абонента;

- у випадку невідповідності якості стічних вод Підприємства вимогам Правил здійснювати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, очищення мереж каналізації не рідше одного разу в півріччя;

- письмово повідомляти КП «Боярка-Водоканал» про усунення порушень, в терміни встановлені в актах Водоканалу;

-  якщо Абонент не може забезпечити на даний час виконання даних Правил приймання  за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 6.5.»Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України»;

- при збільшенні обсягів стічних вод або зміні їх якості та режиму скидання - звернутися до КП «Боярка-Водоканалу» за одержанням нових технічних умов на прийом стічних вод Підприємства в міську каналізацію, дозволу на їх скидання з переоформленням  Договору;

- надавати працівникам КП «Боярка-Водоканалу» необхідну  інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод Підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації Підприємства та локальних очисних споруд;

- компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам міської каналізації, очисним спорудам, водному об'єкту або іншим Абонентам каналізаційної системи;

- брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення очисних споруд у разі погіршення технічного тстану та аварійних руйнувань з вини Абонента;

- здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скидання стічних  вод  і на вимогу  КП «Боярка-Водоканалу»  надавати відповідні звітні дані.

- щоквартально , не пізніше 10-го числа наступного місяця  (при погіршенні якості стічних вод-негайно), подавати КП «Боярка-Водоканал» інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації;

- забезпечувати можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Абонента з питання роботи локальних очисних споруд та контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, визначених цими правилами та Правилами користування;

- утримувати каналізаційні колодязі в наналежному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами , тощо);

- встановити перед скидом у міську каналізацію уловлювачі жиру відповідно до БНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі і споруди» (для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та Абонентів, які на своїй території мають їдальні);

- у 7-ми денний термін повідомити КП «Боярка-Водоканал» про виникнення змін у його водовідведенні (зміни власника Абонента, передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміни технологічних процесів або змін на 30% і більше від попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об»єкта тощо). Після чого в установленому порядку переоформити паспорт водного господарства.

- ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ АБОНЕНТІВ ДО МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ.

3.1. Підключення нових абонентів до системи каналізації дозволяється лишеза наявності проекту приєднання до мереж каналізації населеного пункту, розробленого у відповідності до чинних норм проектуванняґ та узгодженого з КП «Боярка-Водоканал» у встановленому порядку.

3.2. Приймання стічн6их вод Абонентів у систему каналізації здійснюється зо Договорами.

3.3. Абоненти, які приєднані до системи каналізації,для укладання (переукладання) договору про приймання та очистку стічних вод подають КП «Боярка-Водоканал» не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну дії попереднього договору:

- лист-заяву на укладення договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об»ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

- генплан об»єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;

- індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

- паспорт водного господарства;

- перелік субабонентів;

- нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення;

- дані про локальні очисні споруди.

У місцевих Правилах приймання можуть бути передбачені додаткові вимоги до укладення договору, які враховують місцеві особливості.

  - Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод Абонентів у систему каналізаціїє:

- Обсяги та режим скиду стічних вод;

- Розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

- Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Абонентом;

- Розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин)- визначається за Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних воду системи каналізації населених пунктів,

- Права та обов»язки сторін договору;

- Відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

  - Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод Підприємства в систему каналізації є:

- Забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений цими Правилами;

- Значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

- Перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

  - У виключних випадках, коли Абонент не може забезпечити виконання вимог цих Правил  за деякими показниками, він звертається доВодоканалу з обґрунтованим проханням про приймання наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та надання графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил.

Водоканал розглядає подані матеріали у 15-денний термін і приймає рішення про можливість укладенняДоговору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

У Договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин; сумарний коефіцієнт кратності до встановленого нормативу плати за скид наднормативних забруднень та розрахована вартість приймання 1 куб.м стічних вод Абонента.

  - При виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в Договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Абонентом з коефіцієнтом кратності, що визначаєтьсяВодоканалом відповідно до Державної Інструкції, але замість встановленихДК беруть тимчасово погоджені концентрації, зазначені в Договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

  - Договір про приймання стічних вод у комунальну каналізацію розобляє КП «Боярка-Водоканал» у 30-и денний строк з моменту подачіАбонентом листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Правил, поданих Абонентом матеріалів і лімітів скиду забруднення у водойму, установлених КП «Боярка-Водоканал» органами Мінприроди України та передає два примірники договору Абоненту.

  - У 20-ти денний строк абонент зобов»язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору КП «Боярка-Водоканал». Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

  - Усі майнові спори стосовно договору розв»язуються згідно з чинним законодавством України.

4. ВИМОГИ  ДО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ.

4.1.   До системи міської каналізації приймаються стічні води Абонентів, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом зі стічними водами міста згідно вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 №465.

4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до системи каналізації та на очисні споруди, не повинні:

- містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

- містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт,абразивні порошки та інші грубо дисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

- містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

- містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин,для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

- містити небезпечні бактеріальні , вірусні,токсичні та радіоактивні забруднення;

- містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі-СПАР), які важко руйнуються;

- мати температуру вище 40 град.С;

- мати рН нижче 6,5 або вище 9,0;

- мати хімічне споживання кисню (далі – ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше ніж у 2,5раза;

- мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд каналізації КП «Боярка-Водоканал»;

- містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами приймання.

- дренажні води;

- стік атмосферних опадів та від територій, які поливають, якщо на скидання таких немає згоди.

4.3.Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

- кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю,ціанисті сполуки, легко летючі вуглеводні та інші токсичні,горючі та вибухонебезпечні речовини;

- концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

- стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

- стічні води Абонентів, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов»язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

4.4. Стічні води  Абонентів, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні станції, повинні відповідати вимогам цих Правил.

4.5. Якщо кількість і склад стічних вод Абонента значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на підприємствах повинні встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6. Якщо субабонент по водовідведенню має намір укласти прямий договір з КП «Боярка-Водоканал», від попередньо отримує погодження у Абонента, який приймає стічні води субабонента у свої каналізаційні мережі або перекачує їх власною каналізаційною насосною станцією.

5.Допустимі концентрації забруднюючих у стічних водах підприємств.

5.1.Допустимі концентрації (далі – ДК) забруднюючих речовин у стічних водах на випусках Абонентів для скидання у міську каналізацію наведені у таблиці 1.

5.2.При скиданні  Абонентом забруднюючих речовин, які не увійшли у цей перелік, ДК на них встановлюють згідно з Державними Правилами приймання і вказують їх у Дозволі на скид.

5.3.ДК встановлюються на рівні ГДК  для водойм господарсько питного призначення:

- для забруднюючих речовин, не вказаних у Договорі;

- для стічних вод у випуску, не вказаному у Договорі;

- для стічних вод в усіх випусках Абонента, якщо цей Абонент не має чинного Договору з Водоканалом.

5.4. ДК забруднюючих речовин на випусках Абонентів, які мають Договір про приймання наднормативно забруднених стічних вод, встановлюються на рівні тимчасово погоджених концентрацій.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД

У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ м. Боярка

6.1. Абоненти   зобов'язані  здійснювати   контроль   за   кількістю   та якістю  стічних  вод,  які  вони  скидають  до  системи  міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, і періодичність контролю встановлюються КП «Боярка-Водоканалом»  .

6.2. При наявності локальних очисних споруд Абоненти зобов'язані здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, які надходять, очищених стічних вод і враховувати обсяги вилучених зі стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Абонента не менш трьох років.

6.3. Місця й періодичність відбору проб Абонентами мають бути погоджені з КП «Боярка-Водоканалом».

6.4. Підприємства, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 9391-98-п)"Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища", зобов'язані збирати й безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються у Абонента безстроково.

6.5. Абоненти зобов'язані систематично (відповідно до даних місцевих Правил приймання), але не рідше 1 разу на квартал, представляти у КП «Боярка-Водоканал»  інформацію про об»єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають у міську каналізацію.  Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник підприємств-абонента несе відповідальність за достовірність інформації. До інформації має бути прикладена завірена копія атестату акредитації лабораторії, яка виконувала дослідження якості стічних вод Абонента.

6.6. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів  шкідливих  речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Абоненти повинні негайно інформувати КП «Боярка-Водоканал», місцеві органи Мінприроди та  Держсанепіднагляду.

6.7. Абоненти,   які   скидають   стічні   води   до системи каналізації КП «Боярка-Водоканал», повинні забезпечити можливість проведення КП «Боярка-Водоканалом» у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних  відомостей та експлуатаційного персоналу.

6.8. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають   Абоненти.

6.9. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Абонентів використовуються як дані лабораторії КП «Боярка-Водоканал», так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

6.10. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Абонентів засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у КП «Боярка-Водоканал».

6.11. З  метою контролю якості стічних вод Абонентів КП «Боярка- Водоканал» здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид наднормативних забруднень.

6.12. При відмові Абонента виділити відповідальну особу для відбору проб, зволікання з допуском представника КП «Боярка-Водоканал» на територію Підприємства (більш ніж на 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства-абонента, КП «Боярка-Водоканал»   виставляє Абоненту рахунок за понаднормативний скид забруднень із коефіцієнтом  кратності  Кк=5  за розрахунковий  місяць,  у  якому було вчинене дане порушення.

6.13. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених Договором або цими Правилами приймання, КП «Боярка-Водоканал»   після закінчення аналізу направляє Абоненту повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограммою,але не пізніше 15 днів з дня виявлення. Після виявлення перевищення ДК КП «Боярка-Водоканал»   згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Абоненту претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скидання стічних вод (передаються лише ті документи, які відсутні у Абонента).

6.14. Місця відбору проб.

6.14.1. Кожен об»єкт водоспоживання може бути приєднаний до міської каналізації лише окремими випускамиз обов»язковим спорудженням на кожному випуску КК Абонента. Відбір проб здійснюється з Кк Абонента.

6.14.2. Вимоги до КК Абонентів:

- споруджуються, обладнуються Абонентамита утримуються відповідно до Правил користування;

-  повинні перебувати за межами території Абонентів, а їх конкретне місцезнаходження повинно бути узгоджене з КП «Боярка-Водоканал»;

- мають бути відмічені у паспорті водного господарства;

- мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів грунтом, будівельним сміттям та інш..

Взимку кришки колодязів необхідно оищати від снігу та льоду.

6.15. Порядок відбору проб

6.15.1. З метою контролю якості стічних вод Абонентів КП «Боярка-Водоканал» здійснюється відбір разових проб. Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені виявлені таким чином перевищення ДК необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

6.15.2. За призначенням проби поділяються на робочі, проби для Абонента та контрольні, які відбираються одночасно.

6.15.3. Робоча проба – це проба за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин(Сф),робиться висновок щодо відсутності чи наявностіу стічних водах, які відводяться до міської каналізації, перевищень ДК забруднюючих речовин.

6.15.4. Після відбору робоча проба для аналізу передається в хімічну лабораторію КП «Боярка-Водоканал».Інформацію про хімічний склад стічних вод,відібраних на випуску Абонента, можна одержувати по телефону в КП «Боярка-Водоканалі» на третій день після відбору проби. Ці запити фіксуються лабораторією КП Боярка-Водоканал» в спеціальному журналі.

6.15.5. Проба для абонента відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Абонентом. Абонент може не проводити аналізу проби, погоджуючись з результатами аналізу робочої проби.

6.15.6. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями КП «Боярка-Водоканал» і Абонента, за ініціативою Абонента, контрольна проба передається для проведення аналізу незалежній лабораторії, акредитованій у даній галузі або лабораторії КП «Боярка-Водоканал». Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності представників незалежної лабораторії, Абонента та КП «Боярка-Водоканал». Відкриття контрольної проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним актом.(Додаток 2.

6.15.7. Контрольна проба маркується Абонентом та опечатується КП «Боярка-Водоканал» і зберігається в холодильній шафі КП «Боярка-Водоканал» і зберігається в холодильній шафі КП «Боярка-Водоканал» три доби з моменту відбору проби.

6.15.8. Контрольний аналіз проводиться лише стосовно інгредієнтів, по яким виникли розбіжності між результатами аналізів робочої проби та проби для Абонента.

6.15.9. Аналіз робочої проби, проби для Абонента та контрольної проби здійснюються лабораторіями, акредитованими на право проведення вимірювань показників якості стічних вод. Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

6.15.10. Результати аналізів робочих та контрольних проб зберігаються в КП «Боярка-Водоканал» 3 роки.

6.15.11. Найменший загальний об»єм разової проби 3,0л (в посуд для робочої проби – 1,0л, в посуд для Абонента – 1,0л і в посуд для контрольної проби – 1,0л).

6.15.12. При наявності ЛОС Абоненти повинні здійснювати облік фактичного обсягу стічних вод та якісний контроль стічних вод до і після ЛОС. На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Абонент, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальної за водовідведення особи не менше 3 років. Обґ2єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.

6.15.13. Результати замірів об»ємів та аналізів стічних вод повинні фіксуватися в журналах первинного обліку за формами №№ ПОД-11, ПОД-12 та ПОД-13, які зберігаються у Абонента.

6.15.14. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин,початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Абоненти повинні інформувати КП «Боярка-Водоканал» негайно.

6.15.15. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Абонента здійснюється Контролюючими службами незалежно.

6.15.18. У разі виявлення перевищення ДК, встановлених Правилами:

- у термін,не більше 15 днів з моменту відбору робочої проби КП «Боярка-Водоканал» направляє Абоненту лист –повідомлення про порушення ДК у стічних водах Абонента та результати хімічного аналізу;

- після визначення обсягів водовідведення Абонента за розрахунковий період, КП «Боярка-Водоканал» направляє Абоненту розрахунок плати за скид стічних вод з перевищенням ДК та відповідний рахунок;

Абоненти в 10-и денний термін зобов»язаніпісля отримання рахунку задовольнити обґрунтовані вимоги КП «Боярка-Водоканал».

7. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД   ПІДПРИЄМСТВ   У   СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ КП «Боярка-Водоканал»

7.1. Величина плати за скид стічних вод у систему каналізації населеного пункту (П) розраховується КП «Боярка-Водоканалом»   по формулі:

Пс= Т· Vдог + 5Т· Vпдог + Vпз· Кк · Нп ,

де Т - тариф,  установлений за надання послуг водовідведення Абонентам, віднесеним до відповідної категорії абонентів, грн./куб.м;

Vдог -  обсяг  скинутих  Абонентом стічних вод у межах, обумовлених Договором, куб. м;

Vп.дог - обсяг скинутих Абонентом стічних  вод понад обсяги, обумовлені Договором, куб. м;

Vп.з- обсяг скинутих Абонентом стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб. м;

Кк -  коефіцієнт  кратності,  який  враховує  рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних  процесів  очищення  стічних вод і екологічного стану водойми;

Нп - установлений норматив плати за скидання наднормативних забруднень у систему каналізації, грн. /куб. м. Даний норматив встановлюється рівним діючим затвердженим тарифам на послуги водовідведення.

7.2. При  перевищенні  рівня  вмісту  забруднюючих  речовин у стічних водах Абонентів, що скидаються систему  каналізації КП «Боярка-Водоканал», у порівнянні з встановленими цими  Правилами приймання, Абоненти виплачують КП «Боярка-Водоканалу» плату за скидання понаднормативних забруднень, яка   нараховується по нормативу плати за очищення 1 куб.м стічних вод з умістом забруднень у межах допустимих концентрацій  (Нп ),  обсягом  скинутих понаднормативно забруднених стічних вод  (Vпз) і коефіцієнтом кратності (Кк),  що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних  процесів очищення стічних вод і екологічного стану водойми.

7.2.1. У випадку виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк = 20.

7.2.2. За відхилення показника  рН  від  установлених меж  на  одну  одиницю  застосовується Кк = 2;  на 2 і  більше  одиниць – Кк =10.Відхилення на величину 0,5 рН та більше рахується за одиницю рН.Відхилення , менші за 0,5 рН не враховуються.

7.2.3. За перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають по формулі:

ХСК

Кк = ---------------   - 1.

2,5 · БПК5

7.2.4. За скидання  стічних вод з температурою, вище чим 40°С, скидання тільки мінеральних солей – Кк = 2.

7.2.5. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скидання конденсату, дощового і дренажного стоку при роздільній системі каналізації,скид речовин, заборонених до скиду в систему каналізації КП «Боярка-Водоканал» тощо) - Кк = 5.

7.3. При виявленні КП «Боярка-Водоканалом»   у ході контролю якості стічних вод, які скидаються Абонентом, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою Договором або місцевими Правилами приймання допустимою концентрацією (далі -  ДК) коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають по формулі:

Сф

Кк =  --------   - 1.

ДК

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктами 7.2.1 та 7.2.2.

7.4. Якщо КП «Боярка-Водоканалом»   установлений факт скидання Абонентом токсичних або радіоактивних забруднень, прийом яких у каналізацію не було обумовлено Договором або місцевими Правилами прийому, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.

7.5. Якщо встановлений факт одночасного скидання до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, які перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначають по формулі:

n Сфi - ДКi

Кк = (∑ ------------- ),

ДКi

де Сфi - фактична концентрація в стічних водах Абонента і-ї речовини;

ДКi - припустима концентрація і-ї речовини, яку встановлено Договором або місцевими Правилами  прийому для даного Абонента.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше чим 10.  (Якщо з розрахунку Кк вийшло більше чим 10, то  приймають  Кк = 10.

7.6. Період, за який стягується плата за скид Абонентом стічних вод з перевищенням припустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, визначається місцевими Правилами приймання , та становить не більше трьох календарних місяців, враховуючи (місяць, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь обсяг стіччних вод, скинутих Абонентом за цей період з даного об»єкта.

7.7. У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.

8. НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД   ПІДПРИЄМСТВ   У   СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.

8.1. У разі повної відповідності якості  та режиму скиду стічних вод місцевим Правилам приймання та умовам укладеного договору Абоненти сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії абонентів.

Обсяги стічних вод Абонентів, які підлягають оплаті визначають згідно з Правилами користування.

8.2. Додаткові обсяги стічних вод Підприємств (не враховані договором), що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення. Абоненти сплачують КП «Боярка-Водоканал» за скид об»ємів стічних вод, які перевищують указані в договорі, у п»ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору.

8.3. Підприємства,  що здійснюють скид та не мають Договору (або при закінченні строку його дії), сплачують КП «Боярка-Водоканал» у п»ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору стічних вод відповідно до місцевих Правил приймання.

8.4. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи каналізації у період дощів та сніготаєння через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Абонента, останні сплачують згідно з пунктом 4.10. Правил користування.

8.5. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації населених пунктів (н) установлюються на рівні виробничої собівартості очищення 1куб.м стічних вод з вмістом забруднень у межах установлених в місцевих правилах приймання допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

8.6. Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим наказом Держбуду України від 27.06.2001 № 139, зареєстрованимМінюстом України 23.08.2001 за № 748/5939.

9. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД   ПІДПРИЄМСТВ   У   СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.

9.1. Плата за скид стічних вод Абонентів у системі каналізації населених пунктів вноситься Абонентами згідно з розрахунками КП «Боярка-Водоканал» та виставленими ними рахунками на розрахункові рахунки КП «Боярка-Водоканал» у порядку та в термін, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Абонентів стягується пеня згідно з умовами Договору.

9.2. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

- 20 відсотків перераховується КП «Боярка-Водоканал» до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворені в складі міського бюджету.

- 80 відсотків залишаються у розпорядженні КП «Боярка-Водоканал» і використовуються на відшкодування збитків КП «Боярка-Водоканал», викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних споруд.

10. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил.

10.1.Відповідальність КП «Боярка-Водоканал» та Абонентів, які користуються послугами КП «Боярка-Водоканал» по очистці стоків, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

10.2. У разі стягнення з КП «Боярка-Водоканал» органами Мінприроди України збору за понадлімітні обсяги скидів або відшкодування збитків Абонентам, з вини яких це сталося.

10.3. При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнованих чи пошкоджених мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів кошторисну вартість цих робіт, загальні капітальні вкладення (Кзаг) розподіляють між Абонентами, які скидають води з агресивними (абразивними) властивостями згідно з формулою:

Qі * Пі

Кі=-------------*Кзаг, де

∑(Qі* Пі)

Кі – відшкодування заподіяних збитків і-тим Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд;

Qі   -  середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Абонент;

Пі    -   сума додаткової плати понад основний тариф, виставлена Водоканалом за останні три роки і-тому Абоненту.

10.4.Розрахунок участі Абонентів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує КП «Боярка-Водоканал» та подає на затвердження виконавчому комітету міської ради. Якщо Абонент відмовляється від участі в цих роботах, КП «Боярка-Водоканал» застосовує до нього заходи, передбачені договором.

10.5. При засміченні системи каналізації забрудненнями Абонентів (жирами, осадами, грубо-дисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Абоненти відшкодовують витрати на проведення робіт з відновленням пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДК

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

- Затверджена ДУОНПС у Київській

Області витрата стічних вод на скиді

У р. Ірпінь, млн.куб.м/рік               -  4,2705

- Плановий скид очищених стічних вод в

р. Ірпінь на 2017рік  млн.куб.м/рік     -  2,829749

- Прийнята ДУОНПС у Київській області

кратність розбавлення у контрольному

створі                                   -   1,0

- Виробнича програма КП «Боярка-Водоканал»

на 2017рік з водовідведення та очищення

стічних вод, тис.куб.м/рік                -   2 829,749

- Кратність розбавлення стічних вод

Підприємств у міській каналізації         -   3,36

Допустима

КОНЦЕНТРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

В СТІЧНИХ ВОДАХ,ЩО НАДХОДЯТЬ НА КОС

(згідно проекту каналізаційних очисних споруд м. Боярка УГРИПКС «Укрюжгипрокомунстрой»)

| №П/П | Показники якості стічних вод | Допустимі величини мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | БСК повне | 301 |
| 2 | Завислі речовини та речовини, що спливають | 206 |
| 3 | ХСК | 500 |

Таблиця 1

Визначення коефіцієнту кратності

Розбавлення, промисловими та господарчо-побутовими стічними водами загального обсягу стічних вод по КП «Боярка-Водоканал»

2016 рік

| №П/П | Рік роботи КОС | Загальний обсяг стоків тис. м3 | З них |  | Коефіцієнт кратності розбавлення промисл. стоками | Коефіцієнт кратності розбавлення промисл. стоками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промислові стоки тис. м3 | Господарчо побутові стоки тис. м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2016 | 2829,749 | 840,262 | 1989,487 | 3,36 | 1,4 |

Затверджені Гранично допустимі концентрації  забруднюючих речовин на  скиді в

р. Ірпінь згідно ГДС, встановленим ДУОНПС у

Київській області

Таблиця 2

| № п/п | Показники якості | Нормативи ГДС, мг/л | Ліміт скиду т/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БСК5 | 15,00 | 64,06 |
| 2 | Завислі речовини | 15,00 | 64,06 |
| 3 | Хлориди | 47,81 | 204,17 |
| 4 | Сульфати | 57,70 | 246,41 |
| 5 | Азот амонійний | 0,48 | 2,05 |
| 6 | Нітрити | 0,41 | 1,75 |
| 7 | Нітрати | 39,47 | 168,56 |
| 8 | Нафтопродукти | 0,05 | 0,21 |
| 9 | СПАР | 0,50 | 2,13 |
| 10 | ХСК | 80,00 | 341,64 |
| 11 | Залізо загальне | 0,36 | 1,54 |
| 12 | Фосфати | 0,43 | 1,84 |
| 13 | Феноли | 0,001 | 0,004 |

СЕРЕДНЬОРІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ

ВОДИ М. БОЯРКА

Таблиця №3

| № п/п | Показники якості питної води | Показники, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хлориди | 11,3 |
| 2 | Сульфати | 20,4 |
| 3 | Залізо загальне | 0,5 |
| 4 | Мідь | 0,05 |
| 5 | Цинк | 0,04 |
| 6 | Нафтопродукти | - |
| 7 | Нітрити | 0,005 |
| 8 | Нітрати | 10,5 |
| 9 | Аміак | 0,32 |
| 10 | Окисність | 1,3 |
| 11 | РН | 7,4 |
| 12 | Загальна жорсткість | 6,2 |
| 13 | Свинець | 0,01 |
| 14 | Миш»як | 0,01 |
| 15 | Марганець | 0,025 |

СЕРЕДНЬОРІЧНІ ДАНІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СТІЧНИХ

ВОД ОЧИСНИХ СПОРУД КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

за 2016 рік (Коефіцієнт очистки)

Таблиця №4

| № п/п | Показники якості | Вхідні дані, мг/л | Вихідні Дані мг/л | Коефіцієнт очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БСК5 | 141,06 | 14,88 | 89,45 |
| 2 | Завислі речовини | 242,25 | 14,75 | 93,91 |
| 3 | Хлориди | 42,49 | 33,88 | 20,26 |
| 4 | Сульфати | 52,75 | 43,0 | 18,48 |
| 5 | Азот амонійний | 30,4 | 0,48 | 98,42 |
| 6 | Нітрити | 0,33 | 0,27 | 18,18 |
| 7 | Нітрати | 0,46 | 17,68 | 0 |
| 8 | Нафтопродукти | Не виявлено | 0 | 0 |
| 9 | СПАР | 0,91 | 0,44 | 48,35 |
| 10 | ХСК | 300,9 | 69,38 | 23,06 |
| 11 | Залізо загальне | 0,66 | 0,25 | 37,88 |
| 12 | Фосфати | 6,11 | 0,41 | 93,3 |
| 13 | Феноли | Не виявлено | 0 | 0 |

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Боярка

В.о. Директора

КП «Боярка-Водоканал»

_______________ А.В. Михеєнко

«____» ___________ 2017 рік

Результати хімічного, бактеріологічного контролю питної води

за 2016рік.                                 Таблиця 5

| № п/п | Назва визначень | Одиниці виміру | Концентрація |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | середня | мінімальна | максимальна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Температура | град. | 11,2 | 1,0 | 27,2 |
| 2 | Запах | бали | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Смак та присмак | бали | 0 | 0 | 0 |
| 4 | рН | од. рН | 7,4 | 6,7 | 7,7 |
| 5 | Лужність | ммоль/дм3 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 6 | Жорсткість | ммоль/дм3 | 6,2 | 4,9 | 10,2 |
| 7 | Кольоровість | град. | 19,0 | 3,0 | 63,0 |
| 8 | Мутність | мг/дм3 | 1,6 | 0 | 13,9 |
| 9 | Алюміній | мг/дм3 | 0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| 10 | Окислення | мг/дм3 | 1,3 | 0,8 | 2,9 |
| 11 | Азот амонійний | мг/дм3 | 0,32 | ≤0,1 | 0,95 |
| 12 | Нітріти | мг/дм3 | 0,005 | ≤0,003 | 0,018 |
| 13 | Нітрати | мг/дм3 | 10,5 | ≤2,25 | 64,8 |
| 14 | Хлориди | мг/дм3 | 11,3 | 2,8 | 61,6 |
| 15 | Сульфати | мг/дм3 | 20,4 | ≤1,0 | 82,6 |
| 16 | Вільна вуглекислота | мг/дм3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Залізо | мг/дм3 | 0,5 | ≤0,1 | 2,1 |
| 18 | Мідь | мг/дм3 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| 19 | Фтор | мг/дм3 | 0,28 | 0,1 | 0,7 |
| 20 | Марганець | мг/дм3 | 0,025 | 0,01 | 0,17 |
| 21 | Цинк | мг/дм3 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| 22 | Свинець | мг/дм3 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
| 23 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Молібден | мг/дм3 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 |
| 25 | Нікель | мг/дм3 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 26 | Сухий залишок | мг/дм3 | 366 | 267 | 667 |
| 27 | Мікробне число | КУО/см3 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 28 | Колі-індекс | КУО/дм3 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 29 | Колі-фаги | КУО/дм3 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 30 | Ентеровіруси | наяв в 10 дм3 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 31 | Інд. свіж.фек.забруднення | КУО/100см3 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 32 | Мишьяк | мг/дм3 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |

Головний інженер                                                                В.В. Гайдамака

ПЕРЕРАХУНОК ЛІМІТУ СКИДУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

НА 2016 РІК ЗГІДНО ЗАПЛАНОВАНОЇ КІЛЬКОСТІ СТОКІВ

- Затверджена витрата стічних вод 4 270,5 тис. м3/рік,

11,7 тис.м3/добу, 487,5 м3/рік.;

- Запланована кількість стічних вод на 2016 рік

2 829,7 тис.м3/рік;

3. Коефіцієнт перерахунку

4 270,5: 2 829,7 = 1,51

Перерахований ліміт скиду забруднюючих речовин до планової кількості скиду в 2016 році:

Таблиця 6

| № п/п | Показник скиду стічних вод | Затверджений Держуправлінням ліміт скиду забруднюючих речовин |  | Коефіцієнт перераху- нку | Перерахований ліміт скиду забруднюючих речовин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/л | т/рік |  | т/рік |
| 1 | БСК5 | 15,00 | 64,06 | 1,51 | 42,42 |
| 2 | Завислі речовини | 15,00 | 64,06 | 1,51 | 42,42 |
| 3 | Хлориди | 47,81 | 204,17 | 1,51 | 135,21 |
| 4 | Сульфати | 57,70 | 246,41 | 1,51 | 177,27 |
| 5 | Азот амонійний | 0,48 | 2,05 | 1,51 | 1,36 |
| 6 | Нітрити | 0,41 | 1,75 | 1,51 | 1,16 |
| 7 | Нітрати | 39,47 | 168,56 | 1,51 | 111,63 |
| 8 | Нафтопродукти | 0,05 | 0,21 | 1,51 | 0,14 |
| 9 | СПАР | 0,50 | 2,13 | 1,51 | 1,41 |
| 10 | ХСК | 80,00 | 341,64 | 1,51 | 226,25 |
| 11 | Залізо загальне | 0,36 | 1,54 | 1,51 | 1,01 |
| 12 | БСК5 | 0,43 | 1,84 | 1,51 | 1,22 |
| 13 | Завислі речовини | 0,001 | 0,004 | 1,51 | 0,0026 |
| 14 | Фосфати (РО4) | 0,43 | 1,84 | 1,51 | 1,22 |
| 15 | Феноли | 0,001 | 0,004 | 1,51 | 0,0026 |
|  | Всього: |  | 1098,42 |  | 742,7252 |

1.2. РОЗРАХУНОК ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН, ЯКІ МОЖУТЬ СКИДАТИСЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ У МІСЬКУ
КАНАЛІЗАЦІЮ КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

Завислі речовини

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк встановлюється за двома умовами:

- Сос на вході очисних споруд (згідно проекту очисних споруд)

Сос = 206,0 мг/л

- не більше 500 мг/л Вибираємо менше значення СГДК - 206,0 мг/л

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо — (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,262 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са не враховується (відсутнє в додатку 2 Державних Правил)

Соc- за проектом міських очисних споруд

Сос - 206,0 мг/л

Сі = 206,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = Спитна

Концентрація в питній воді не задана

Сдбо не визначається

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сдл - (Лзаг - Лгп)* 1000/(1-КР)/ Qпром

де: Лзаг=42,42 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-64,06 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,262 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,94 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = Qгп* Сігп* (1-Кр)/І000

Сігп - концентрація в питній воді не задана, відповідно Лгп не визначається

Сігп = 0 мг/л

Лгп = 1989,487*0*(1-0,94)/1000=0,0

Сдл = (42,42-0,00)* 1000/(1-0,94)/840,26 = 841,41 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій СГДК = 206,0 мг/л

БСК 5

а)	СГДК - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк встановлюється за двома умовами:

- Сос на вході очисних споруд (згідно проекту очисних споруд)

Сос - 301,0 мг/л

- не більше 350 мг/л Вибираємо менше значення СГДК = 301,0мг/л

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо — (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,7 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са не враховується (відсутнє в додатку 2 Державних Правил)

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос =301,0 мг/л

Сі = 301,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = Спитна

Концентрація в питній воді не задана

Сдбо не визначається

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)* 1000/(1-Кр)/ Qпром

де: Лзаг=42,42 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-64,06 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр =0,89 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = Qгп* Сігп* (1-КР)/1000

Сігп - концентрація в питній воді не задана, відповідно Лгп не визначається

Сігп = 0 мг/л

Лгп = 1989,487*0*(1-0,89)/1000=0,0

Сдл = (42,42-0,00)* 1000/(1-0,89)/840,3 = 458,92 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій СГДк = 226,3 мг/л

ХСК

Згідно загальних вимог до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у каналізацію ХСК (хімічне споживання кисню) вище БСК5 (біологічного споживання кисню) у 2,5 рази.

ХСК - БСК5 х 2,5 = 226,3 х 2,5 = 565,75 мг/л. Пропонуємо встановити ХСК для підприємств на рівні - 565,75 мг/л.

Хлориди

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк встановлюється за умовою:

- не більше 350мг/л СГдк=350,0мг/л

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо — (Ci-Cігп)*Q/Qпром +Cірп,

де: Q=2829,75 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС ; Qnpoм = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС;

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 350 мг/л

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОСвідсутня)

Сі = 350,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Концентрація В ПИТНІЙ ВОДІ Спитна = 11,3 мг/л

Відповідно до п.5.3. Державних Правил

Сірп = 50,0 мг/л + Спитна = 66,6 мг/л

Сдбо = (350,0 - 66,6)*2829,75/840,3 + 62,1= 1017,1 мг/л

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

сдл = (Лзаг - Лгп)* 1000/( 1 -Кр)/ Qпром

де: Лзаг=135,21,0 т/рік- перерахований ліміт скиду,

ГДС-204,17 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Спром - 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,2 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

лгп = Qрп* сігп*(і-Кр)/1ооо

Лгп = 1989,487*66,6*(1-0,2)/1000=105,99 мг/л

Сдл = (204,17-105,99)* 1000/(1 -0,2)/840,3 = 146,6 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк= 146,6 мг/л

СУЛЬФАТИ

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил Сгдк  встановлюється за умовою:

- не більше400мг/л Сгдк = 400,0 мг/л

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо = (Ci- Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 500 мг/л

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі = 500,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Концентрація В ПИТНІЙ ВОДІ Спитна = 20,4 мг/л

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = СПИтна= 20,4 мг/л

Сдбо = (500,0 - 20,4)*2829,749/840,3 + 20,4= 1636,7 мг/л

в) Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)*1000/(1-Кр)/ Qпром

де: Л=заг=177,27 т/рік- перерахований ліміт скиду,

ГДС-246,41 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Опром – 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,18 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

лгп = Qгп* Сігп* (1-Кр)/1000

Лгп = 1989,487*20,4*(1-0,18)/1000=33,28 мг/л

Сдл = (177,27-33,28)* 1000/(1-0,18)/840,3 = 208,96 мг/л

Враховуючи, що ГДС майже вичерпаний, пропонуємо встановити Сд = 180,0 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій СГдк= 180,0 мг/л

Азот амонійний

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо-= (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са - визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 30 мг/л

Сос- за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі = 30,0 мг/л

Сірп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Концентрація в питній воді  Спитна = 0,32 мг/л

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = 20,0 мг/л + Спитна= 20,32мг/л

Сдбо = (30,0 - 20,32)* 2829,749/840,3+ 20,32= 52,94 мг/л

в) Сдл допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)*1000/(1 -Кр)/ Qпром

де: Лзаг-1,36 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-2,05 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,98 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = Qгп* сігп*(і-Кр)/1ооо

Лгп = 1989,487*20,32*(1-0,98)/1000=0,97 мг/л

Сдл = (1,36-0,97)* 1000/(1-0,98)/840,3 = 23,20 мг/л

Враховуючи, що ГДС майже вичерпаний, пропонуємо встановити Сд = 20,0 мг/л (як для населення)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк = 20,0 мг/л

Нітрити

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо = (Сі-Сігп)*Q/Q)пром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са- визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са- 3,3 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі = 3,3 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Концентрація В ПИТНІЙ ВОДІ Спитна = 0,005 мг/л

Відповідно до п.5.3. Державних Правил С;гп = СПИТна = 0,005 мг/л

Сдбо = (3,3 - 0,005)*2829,749/840,3 + 0,005= 11,07 мг/л

в)	Сдл-допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)*1000/(1-Кр)/ Qпром

де: Лзаг=1,16 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-1,75 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,18- фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = Qгп* Сігп*(1-Кр)/1000

Лгп = 1989,487*0,005*(1-0,18)/1000=0,008 мг/л

Сдл = (1,16 -0,008)* 1000/(1 -0,18)/840,3 = 1,67 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк 1,67 мг/л

Нітрати

а)	Сгдк- допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо = (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са — визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са - 45,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі = 45,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Концентрація В ПИТНІЙ ВОДІ Спитна = 10,5 мг/л

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сірп= СПИтна= 20,1 мг/л

Сдбо = (45,0 - 20,1)* 2829,749 /840,3 + 20,1= 103,76 мг/л

в)	Сдл- допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

сдл = (Лзаг - Лгп)* 1 ооо/(1-кр)/Qпром

де: Л3аг=111,63 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-168,56 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,0 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = (Qгп* Сірп *(1- Кр)/1000

ЛГп = 1989,487*20,1 *(1-0,0)/1000=39,98 мг/л

Сдл = (111,63-39,98)* 1000/(1-0,0)/840,3 = 85,27 мг/л

Враховуючи, що ГДС майже вичерпаний, нітрати не знешкоджуються на очисних спорудах, а навпаки їх концентрація зростає за рахунок нітрифікації амонійних сполук, пропонуємо встановити Сд = 40,0 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк= 40,0 мг/л

СПАР (анаіонні, неіоногенні)

а) Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк - не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б) Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки Сдбо = (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Спром – 840,262 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са - визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 20,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі = 20,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = 5,0 мг/л

Сдбо = (20,0 - 5,0)* 2829,749 /840,262+ 5,0= 55,5 мг/л

в) Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)* 1000/( 1 -Кр)/ Qпром

де: Лзаг=1,41 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-2,13 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,48 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = Qгп* Cігп* (1-КР)/1000

Лгп = 1989,487*5,0*(1-0,48)/1000=5,17 мг/л

Сдл = (1,41-5,17)* 1000/(1-0,48)/840,3 = -8,6 мг/л

Через те, що за розрахунком ДК на СПАР складає величину меншу за нуль, скид СПАР від підприємств повинен бути жорстко обмежений. Пропонуємо встановити

Сд= 0,91 мг/л (за фактичною концентрацією на вході на очисні споруди)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк = 1,0 мг/л

Залізо загальне

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

СГДк - не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо = (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са- визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 2,5 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

С, = 2,5 мг/л

Сігп- концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Концентрація в питній воді СПИтНа = 0,5 мг/л

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = 2,0 мг/л + Спитна = 2,5 мг/л

СДБО = (2,5 - 2,5)* 2829,749 /840,3+ 2,5= 2,5 мг/л

в) Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сдл = (Лзаг- Лгп)*1000/(1-Кр)/ Qпром

де: Лзаг=1,01 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-1,54 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,38 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

лгп = Qгп* Сігп*(1-Кр)/1000

Лгп = 1989,487*2,5*(1-0,38)/1000=3,08мг/л

Сдл = (1,01-3,08)* 1000/(1-0,38)/840,3 = -3,97 мг/л

Враховуючи, що ГДС майже вичерпаний, пропонуємо встановити Сд = 0,7 мг/л

д) Сдвм- допустима концентрація відповідно до вмісту важких металів в осадах стічних вод

Двм = 0,01*Q*(100-96,2)* Свм/100/Кр/ Q = 0,01*3,8*25000/100/0,5=19,0 мг/л, де:

0,01 *Q-кількість опадів, що затримуються в первинних та вторинних відстійниках, вологість осадів - 96.2%

Свм =25000,0 г/т-допустимий вміст важких металів в осадах (додаток З Державних Правил)

Кр =0,5 - ефективність видалення важких металів на ОС (додаток З Державних Правил)

Cдвм = (Двм – Сігп)*Q/Qпром + Сігп = (19,0 - 0,7)* 2829,749 /840,3+ 0,5= 62,13 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк= 2,00 мг/л

Фосфати

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк - не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо = (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 10,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі = 10,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = 10,0 мг/л

Сдбо = (10,0 - 10,0)* 2829,749 /840,3+ 10,0= 10,0 мг/л

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)* 1000/(1-Кр)/ Qпром

де: Лзаг=1,22 т/рік- перерахований ліміт скиду,

ГДС-1,84 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,07 - фактичний коефіцієнт очистки

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = Qгп* Cігп* (1- Кр)/1000

Лгп = 1989,487*10,0*(1-0,9)/1000= 1,99мг/л

Сдл= (1,22-1,99)* 1000/(1-0,9)/840,3 = -11,1 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк = 8,00 мг/л

Нафтопродукти

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних ммережах визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк встановлюється за умовою:

- не більше 20,0 мг/л

Сгдк=20,0мг/л

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо = (Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 10,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі= 10,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп= СПИтна

Концентрація в питній воді не задана

Сдбо не визначається

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)* 1000/(1-Кр)/ Qпром

де: Лзаг=0,14 т/рік- перерахований ліміт скиду,

ГДС-0,21 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Спром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,85 (згідно додатку 2 Державних Правил)

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

Лгп = (Qгп* Сігп* (1-Кр)/1 000

Лгп = 1989,487*0,0*(1-0,85)/1000=0,0 мг/л

Сдл= (0,14-0,0)* 1000/(1-0,85)/840,3 = 1,11 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій

СГДК =1,11 мг/л

ФЕНОЛИ

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

Сгдк - не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо =(Сі-Сігп)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са- визначається згідно додатку 2 Державних Правил Са = 10,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

С; = 10,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = СПИтна

Концентрація в питній воді не задана

Сдбо не визначається

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

Сдл = (Лзаг - Лгп)*1000/(1-Кр)/ Qпром

де: Лзаг=0,0026 т/рік- перерахований ліміт скиду, ГДС-0,004 мг/л, встановлений територіальними органами Мінприроди;

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Кр = 0,95 -(згідно додатку 2 Державних Правил)

Лгп - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік

ЛГП = QГП* Сігп* (1-Кр)/1000

Лгп = 1989,487*0,0*(1-0,95)/1000=0,0 мг/л

Ст = (0,0026-0,0)*1000/(1-0,95)/840,3 = 0,1 мг/л

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій

СГДК= 0,10 мг/л

ЦИНК

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил

СГДК - не враховується (в Додатку 1 Державних Правил обмеження відсутнє)

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо — (Сі-СІГП)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са= 1,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі = 1,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = СПИтна

Концентрація в питній воді не задана

Сдбо не визначається

в) Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сдл не визначається (не встановлено ліміт на скид)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій СГДк не допускається

СУЛЬФІДИ

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 ДержавнихПравил Сгдк встановлюється за умовою:

- не більше 1,5 мг/л

Сгдк = 1,5 мг/л

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо = (Сі-Сігп)*Q/пром +Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 1,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі= 1,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = СПИтна Концентрація в питній воді не задана

Сдбо не визначається

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

Сда не визначається (не встановлено ліміт на скид)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій Сгдк —1,5 мг/л

Жири рослинні та тваринні

а)	СГДк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил Сгдк встановлюється за умовою:

- не більше 50мг/л

Сгдк = 50,0 мг/л

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Сдбо= (Сі-СіГП)*Q/Qпром + Сігп,

де: Q=2829,749 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків на вході ОС

Qпром = 840,3 тис.м.куб/рік - сумарні витрати стоків підприємств на вході ОС

Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, приймається за меншою величини з двох:

Са— визначається згідно додатку 2 Державних Правил

Са = 50,0 мг/л

Сос - за проектом міських очисних споруд

Сос - не враховується (проектна величина для даних ОС відсутня)

Сі= 50,0 мг/л

Сігп - концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Сігпф - фактична концентрація в господарсько-побутових стічних водах

Фактичні дані відсутні

Відповідно до п.5.3. Державних Правил Сігп = 30,0 мг/л

Сдбо = (50,0 - ЗО,0)* 2829,749 /840,3 + 30,0= 102 мг/л

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

Сдл не визначається (не встановлено ліміт на скид)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій СГдк = 50,0 мг/л

рН

а)	СГДК - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил СГДк встановлюється в межах 6.9 - 9.0

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

в)	Сдл - допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил) ПРИЙМАЄМО, Сгдк в межах 6.9 - 9.0

Температура

а)	СГДК- допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил СГДк встановлюється за умовою - не вище 40 градусів Цельсія

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

в) Сдл= допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил) ПРИЙМАЄМО, Сгдк не вище 40 градусів Цельсія

Нерозчинні масла, смоли, мазу

а)	Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил Сгдк - скид заборонено (не допускається) згідно Додатку 1 Державних Правил

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

в)	СДЛ = допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій СГДК не допускається

Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини

а)	СГДК - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил Сгдк - скид заборонено (не допускається) згідно Додатку 1 Державних Правил

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

в)	СДЛ =допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій

СГДК не допускається

Концентровані маточні та кубові розчини

а)	СГДК - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил СГдк - скид заборонено (не допускається) згідно Додатку 1 Державних Правил

б)	СДБО- допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

Не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

в)	Сдл = допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій

СГДК не допускається

Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини

а)	СГДк - допустима концентрація в каналізаційних мережах

визначається згідно додатку 1 Державних Правил СГдк - скид заборонено (не допускається) згідно Додатку 1 Державних Правил

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил) в) Сдл — допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій

Сгдк не допускається

Радіоактивні речовини, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення

в) Сгдк - допустима концентрація в каналізаційних мережах визначається згідно додатку 1 Державних Правил

СГДК - скид заборонено (не допускається) згідно Додатку 1 Державних Правил

б)	Сдбо - допустима концентрація в спорудах біологічної очистки

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

в)	Сдл =  допустима концентрація відповідно до лімітів на скид забруднюючих речовин у

водойму

не визначається (обмеження вже встановлено згідно Додатку 1 Державних Правил)

ПРИЙМАЄМО, найменшу величину з розрахованих допустимих концентрацій

СГДК не допускається

Зведені дані щодо результатів розрахунку допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах підприємств м. Боярка наведені у таблиці 5.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ ДОПУСТИМИХ

КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ

ВОДАХ ПІДПРИЄМСТВ КП «Боярка-Водоканал».

Таблиця №7

| № п/п | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ | Одиниця виміру | Нормативи якості стічних вод для всіх промислових підприємств,мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БСК5 | гО2/куб.м. | 226,3 |
| 2 | Завислі речовини | г/куб.м | 206,0 |
| 3 | Хлориди | г/куб.м | 146,6 |
| 4 | Сульфати | г/куб.м | 180,0 |
| 5 | Азот амонійний | г/куб.м | 20,0 |
| 6 | Нітрити | г/куб.м | 1,67 |
| 7 | Нітрати | г/куб.м | 40,0 |
| 8 | Нафтопродукти | г/куб.м | 1,11 |
| 9 | СПАР | г/куб.м | 1,0 |
| 10 | ХСК | гО2/куб.м. | 565,75 |
| 11 | Залізо загальне | г/куб.м | 2,0 |
| 12 | Фосфати | г/куб.м | 8,0 |
| 13 | Сульфіди | г/куб.м | 1,5 |
| 14 | Феноли | г/куб.м | 0,1 |
| 15 | Цинк | г/куб.м | Не допускається |
| 16 | Температура | Град. цельсія | Не вище 40 град.С |
| 17 | рН | Одиниць рН | 6,5 - 9,0 |
| 18 | Нерозчинні масла,смоли,мазут | г/куб.м | Не допускається |
| 19 | Жири рослинні та тваринні | г/куб.м | 50 |
| 20 | Кислоти,горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини | г/куб.м | Не допускається |
| 21 | Концентровані маточні та кубові розчини | г/куб.м | Не допускається |
| 22 | Будівельне,промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини | г/куб.м | Не допускається |
| 23 | Радіоактивні речовини, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення | - | Не допускається |

ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД

ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЇХ ВІДВЕДЕННЯ

КАНАЛІЗАЦІЙНОЮ МЕРЕЖОЮ

| № П/П | Показники складу зворотних стічних вод | Нормативи якості стічних вод для всіх промислових підприємств, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура | Не вище 40 град.С |
| 2 | рН | 6,5-9,0 |
| 3 | БСК, г/м3 | Не більше 350 |
| 4 | Завислі речовини та речовини, що спливають, г/м3 | Не більше 500 |
| 5 | Нерозчинні масла, смоли, мазут | Не допускаються |
| 6 | Нафта, нафтопродукти, г/м3 | Не більше 20 |
| 7 | Жири рослинні та тваринні, г/м3 | Не більше 50 |
| 8 | Хлориди, г/м3 | Не більше 350* |
| 9 | Сульфати, г/м3 | Не більше 400* |
| 10 | Сульфіди , г/м3 | Не більше 1,5 |
| 11 | Кислоти,горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази | Не допускається |
| 12 | Концентровані маточні та кубові розчини | Не допускається |
| 13 | Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини | Не допускається |
| 14 | Радіоактивні речовини**), епідемологічні небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення | Не допускається |

*- Ці нормативи зростають відповідно до вмісту даних солей у воді місцевого водопроводу

**- до уваги беруться радіоактивні забруднення з активністю, що перевищує фон місцевого господарсько-побутового стоку.

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Боярської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод на очисні споруди біологічної очистки КП «Боярка-Водоканал»

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Даний регуляторний акт спрямований на запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектора. Правилами регулюються відносини між Водоканалом і Абонентами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення за кількістю та якістю стічних вод, прийнятих від Абонентів у систему каналізації міста Боярка, з метою:

- забезпечення безаварійної роботи мереж системи каналізації (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

2. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

2.1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін, призведе до порушень у роботі мереж і споруд каналізації, до зниження ефективності роботи цих споруд і до небезпечності їх експлуатації та незабезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємствами м. Боярка.

2.2. Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації, призведе до запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод.

3. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Даний регуляторний акт передбачає приймання до системи каналізації та очисних споруд міста стічних вод підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами міста, відповідно до вимог і Нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, а також поліпшить загальний екологічний стан.

4. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є виконання вимог Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

У результаті прийняття регуляторного акта негативних наслідків не очікується.

5. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

З моменту набрання чинності рішення Боярської міської ради, строк його дії необмежений.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.